## 设备信息表
分组 | name | value | 描述
设备信息 | company | XBROTHER | 厂家
| model | GX201 | 设备型号
| type | DLY | 分类(ups、空调、电量仪等）
| board_type | 2.4.18.1.1.2.7 | 设备7层结构
| auth_code |  | 授权码
协议信息 | procotol_filename | WB5110-D多功能谐波仪表说明书20120416.doc | 协议文档名称
| procotol_caption | WB5110-D多功能谐波仪表说明书 | 协议内容标题
维护信息 | author | zhushuai | 创建人
| create_time | 2018-02-28 | 创建时间
协议特性 | procotol_type | modbus | 协议类型
| limit_interval | 50 | 命令间隔（单位ms）
| command_max_register | 128 | 命令最大连续地址数

## 测点表_读
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | 寄存器别名 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 是否展示
1 | 电压变比(PT值) | 电压变比(PT值) | 1 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 904 | 0388 |  | 1_1_0 |  | float
2 | 电流变比(CT值) | 电流变比(CT值) | 1 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 905 | 0389 |  | 1_2_0 |  | float
3 | 相电压 A | 相电压 A | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 0 | 0000 |  | 1_3_0 | V | float
4 | 相电压 B | 相电压 B | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 1 | 0001 |  | 1_4_0 | V | float
5 | 相电压 C | 相电压 C | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 2 | 0002 |  | 1_5_0 | V | float
6 | 相电压不平衡度 | 相电压不平衡度 | 0.001 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 3 | 0003 |  | 1_6_0 |  | float
7 | 平均相电压 | 平均相电压 | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 4 | 0004 |  | 1_7_0 | V | float
8 | 线电压 AB | 线电压 AB | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 5 | 0005 |  | 1_8_0 | V | float
9 | 线电压 BC | 线电压 BC | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 6 | 0006 |  | 1_9_0 | V | float
10 | 线电压 CA | 线电压 CA | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 7 | 0007 |  | 1_10_0 | V | float
11 | 线电压不平衡度 | 线电压不平衡度 | 0.001 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 8 | 0008 |  | 1_11_0 |  | float
12 | 平均线电压 | 平均线电压 | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 9 | 0009 |  | 1_12_0 | V | float
13 | 零序电压 | 零序电压 | 0.01 | UBInt16("pspot") | x*y1 |  | 03 | 10 | 000A |  | 1_13_0 | V | float
14 | 相电流 A | 相电流 A | 0.001 | UBInt16("pspot") | x*y2 |  | 03 | 11 | 000B |  | 1_14_0 | A | float
15 | 相电流 B | 相电流 B | 0.001 | UBInt16("pspot") | x*y2 |  | 03 | 12 | 000C |  | 1_15_0 | A | float
16 | 相电流 C | 相电流 C | 0.001 | UBInt16("pspot") | x*y2 |  | 03 | 13 | 000D |  | 1_16_0 | A | float
17 | 电流不平衡度 | 电流不平衡度 | 0.001 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 14 | 000E |  | 1_17_0 |  | float
18 | 平均相电流 | 平均相电流 | 0.001 | UBInt16("pspot") | x*y2 |  | 03 | 15 | 000F |  | 1_18_0 | A | float
19 | 零序电流 | 零序电流 | 0.001 | UBInt16("pspot") | x*y2 |  | 03 | 16 | 0010 |  | 1_19_0 | A | float
20 | 相有功功率 A | 相有功功率 A | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 17-18 | 0011 |  | 1_20_0 | Kw | float
21 | 相有功功率 B | 相有功功率 B | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 19-20 | 0013 |  | 1_21_0 | Kw | float
22 | 相有功功率 C | 相有功功率 C | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 21-22 | 0015 |  | 1_22_0 | Kw | float
23 | 有功总功率 | 有功总功率 | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 23-24 | 0017 |  | 1_23_0 | Kw | float
24 | 相无功功率 A | 相无功功率 A | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 25-26 | 0019 |  | 1_24_0 | Kvar | float
25 | 相无功功率 B | 相无功功率 B | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 27-28 | 001B |  | 1_25_0 | Kvar | float
26 | 相无功功率 C | 相无功功率 C | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 29-30 | 001D |  | 1_26_0 | Kvar | float
27 | 无功总功率 | 无功总功率 | 0.0001 | L2("pspot","S",4) | x*y1 |  | 03 | 31-32 | 001F |  | 1_27_0 | Kvar | float
28 | 相视在功率 A | 相视在功率 A | 0.0001 | L2("pspot","U",4) | x*y1*y2 |  | 03 | 33-34 | 0021 |  | 1_28_0 | Kva | float
29 | 相视在功率 B | 相视在功率 B | 0.0001 | L2("pspot","U",4) | x*y1*y2 |  | 03 | 35-36 | 0023 |  | 1_29_0 | Kva | float
30 | 相视在功率 C | 相视在功率 C | 0.0001 | L2("pspot","U",4) | x*y1*y2 |  | 03 | 37-38 | 0025 |  | 1_30_0 | Kva | float
31 | 视在总功率 | 视在总功率 | 0.0001 | L2("pspot","U",4) | x*y1*y2 |  | 03 | 39-40 | 0027 |  | 1_31_0 | Kva | float
32 | 相功率因数 A | 相功率因数 A | 0.001 | SBInt16("pspot") |  |  | 03 | 41 | 0029 |  | 1_32_0 |  | float
33 | 相功率因数 B | 相功率因数 B | 0.001 | SBInt16("pspot") |  |  | 03 | 42 | 002A |  | 1_33_0 |  | float
34 | 相功率因数 C | 相功率因数 C | 0.001 | SBInt16("pspot") |  |  | 03 | 43 | 002B |  | 1_34_0 |  | float
35 | 总功率因数 | 总功率因数 | 0.001 | SBInt16("pspot") |  |  | 03 | 44 | 002C |  | 1_35_0 |  | float
36 | 频率 | 频率 | 0.01 | UBInt16("pspot") |  |  | 03 | 45 | 002D |  | 1_36_0 | Hz | float
37 | 正向总有功电能 | 正向总有功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 46-47 | 002E |  | 1_37_0 | Kwh | float
38 | 反向总有功电能 | 反向总有功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 48-49 | 0030 |  | 1_38_0 | Kwh | float
39 | 正向总无功电能 | 正向总无功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 50-51 | 0032 |  | 1_39_0 | Kvarh | float
40 | 反向总无功电能 | 反向总无功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 52-53 | 0034 |  | 1_40_0 | Kvarh | float
41 | 总有功电能 | 总有功电能 | 0.1 | L2("pspot","S",4) |  |  | 03 | 200-201 | 00C8 |  | 1_41_0 | Kwh | float
42 | 总无功电能 | 总无功电能 | 0.1 | L2("pspot","S",4) |  |  | 03 | 202-203 | 00CA |  | 1_42_0 | Kvarh | float
43 | 总视在电能 | 总视在电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 204-205 | 00CC |  | 1_43_0 | Kvah | float
44 | 正向总有功电能 | 正向总有功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 206-207 | 00CE |  | 1_44_0 | Kwh | float
45 | 反向总有功电能 | 反向总有功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 208-209 | 00D0 |  | 1_45_0 | Kwh | float
46 | 正向总无功电能 | 正向总无功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 210-211 | 00D2 |  | 1_46_0 | Kvarh | float
47 | 反向总无功电能 | 反向总无功电能 | 0.1 | L2("pspot","U",4) |  |  | 03 | 212-213 | 00D4 |  | 1_47_0 | Kvarh | float
48 | 开关量状态 | 开关量状态 |  | UBInt16("pspot") |  | 0=断开;1=闭合 | 03 | 54 | 0036 |  | 2_48_0 |  | int
49 | 继电器状态 | 继电器状态 |  | UBInt16("pspot") |  | 0=断开;1=闭合 | 03 | 55 | 0037 |  | 2_49_0 |  | int

## 测点表_写
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | 功能码 | 寄存器号 | bit位 | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 设置建议 | 设置提示 | 是否展示

## 命令表
CMD | START_ADDR | END_ADDR
3 | 0 | 1
3 | 2 | 55