## 设备信息表
分组 | name | value | 描述
设备信息 | company | 华凌 | 厂家
| model | 美的通信板DCM5 | 设备型号
| type | 空调 | 分类(ups、空调）
| board_type | 2.5.12.74.1.1.1 | 板卡类型，7层结构
| auth_code |  | 授权码
协议信息 | procotol_filename |  | 协议文档名称
| procotol_caption |  | 协议内容标题
维护信息 | author | cjq | 创建人
| create_time | 2018-02-28 | 创建时间
协议特性 | procotol_type | lecs | 协议类型
| limit_interval | 50 | 命令间隔（单位ms）
| command_version | 21 | 设备使用的协议版本号

## 测点表_读
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | CID1 | CID2 | 字节长度 | bit | CMDINFO | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 是否展示
1 | 主机工作 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 42 | 2 |  |  | 1_1_0 |  | int | 0
2 | 主机工作线/相电压AB/A |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_0 | V | float
3 | 主机工作线/相电压BC/B |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_1 | V | float
4 | 主机工作线/相电压CA/C |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_1 | V | float
5 | 主机工作相电流 A |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_2 | A | float
6 | 主机工作相电流 B |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_2 | A | float
7 | 主机工作相电流C |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_3 | A | float
8 | 送风温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_3 | ℃ | float
9 | 回风温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_4 | ℃ | float
10 | 送风湿度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_4 | % | float
11 | 回风湿度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_5 | % | float
12 | 压缩机吸气压力 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_5 |  | float
13 | 压缩机排气压力 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_6 |  | float
14 | 用户自定义测数量P |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 42 | 2 |  |  | 1_2_6 |  | int
15 | 室外环境温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_7 |  | float
16 | 压缩机排气温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_7 |  | float
17 | 室外湿度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_8 |  | float
18 | 室内盘管温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_8 |  | float
19 | 室外盘管温度 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_9 |  | float
20 | 压缩机运行时间 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_2_9 |  | float
21 | 机组运行时间 |  |  | HEXSTRLFloat32("pspot") |  |  | 60 | 42 | 8 |  |  | 1_1_10 |  | float
22 | 机组运行 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_10 |  | int | 0
23 | 空调状态 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 00=开机;01=关机 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_11 |  | int
24 | 用户自定义状态数量 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_11 |  | int
25 | 空调运行模式 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 00=自动;01=制冷;02=除湿;03=送风;04=制热;05=新风;06=空调; | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_12 |  | int
26 | 内风机运行状态 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 00=停；01=低风;02=中风;03=高风;20H未检测 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_12 |  | int
27 |  |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_13 |  | int | 0
28 | 压缩机启停 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 01=运转; 00=停止;20=未检测 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_13 |  | int
29 | 外风机 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 00=停；01=低风;02=中风;03=高风;20H未检测 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_14 |  | int
30 | 摆风状态 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 01=运转; 00=停止 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_14 |  | int
31 | 电加热状态 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 01=运转; 00=停止 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_15 |  | int
32 | 排风机状态(新风设备) |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 01=运转; 00=停止 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_2_15 |  | int
33 | 水泵状态(新风设备) |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 01=运转; 00=停止 | 60 | 43 | 2 |  |  | 1_1_16 |  | int
34 | 设定温度 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 47 | 8 |  |  | 1_2_16 | ℃ | float

## 测点表_写
序号 | 协议测点名称 | 标准测点名称 | 变比(乘法） | 解析函数 | 转换函数 | 状态映射 | CID1 | CID2 | 字节长度 | bit | CMDINFO | 标准化ID | 单位 | 数据类型 | 设置建议 | 设置提示 | 是否展示
35 | 遥控空调开机 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 10=开机 | 60 | 45 | 1 |  |  | 3_1_0 |  | int |  | 456
36 | 遥控空调关机 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  | 1F=关机 | 60 | 45 | 1 |  |  | 3_2_0 |  | int | 0-5
34 | 温度设定值 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 49 | 2 |  | 86 | 3_1_1 |  | float | 17-35
37 | 运行模式设定 |  |  | HEXSTRUBInt("pspot",2) |  |  | 60 | 49 | 2 |  | C0 | 3_2_1 |  | int